## Plan de Mant. Dic
Plan de Mantenimiento Preventivo / Correctivo
XXX-FO-XXX Versión: 01
|  | Matriz para el Seguimiento Mensual a Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo. | [12 empty] | Fecha de aprobación: 4/05/2021
Instalación / Maquinaria (Nombre del Equipo) | Elementos del Equipo a realizar Mantenimiento. |  | Descripción Actividad a Realizar |  | Mantenimiento Prevent. o Correct. | Periodicidad para Revisión | Último Mantenimiento | Próximo Mantenimiento | Mes de Ejecución del Mantenimiento | [11 empty] | Observaciones
[9 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Densintometro | Software y conexiones |  |  | Calibración | Preventivo | Mantenimiento anual. | 2023-12-01 | 2024-12-01 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Dic
Extractor aire no. 06 | Extractor |  | Mantenimiento |  | Preventivo | Cada tres meses. | 2023-12-22 | 2024-03-22 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Mar; Mes de Ejecución del Mantenimiento Dic
Manejadora no. 05 | Liempieza, engrase, … |  | Cambio de correa |  | Preventivo | Cada tres meses. | 2023-12-18 | 2024-03-18 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Mar; Mes de Ejecución del Mantenimiento Dic
Manejadora no. 06 | Liempieza, engrase, … |  | Cambio de correa |  | Preventivo | Cada tres meses. | 2023-12-18 | 2024-03-18 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Mar; Mes de Ejecución del Mantenimiento Dic
Manejadora no. 07 | Liempieza, engrase, … |  | Cambio de correa |  | Preventivo | Cada tres meses. | 2023-12-18 | 2024-03-18 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Mar; Mes de Ejecución del Mantenimiento Dic
Manejadora no. 09 | Liempieza, engrase, … |  | Cambio de correa |  | Preventivo | Cada tres meses. | 2023-12-18 | 2024-03-18 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Mar; Mes de Ejecución del Mantenimiento Dic
Elevadores | Mant. general |  | Ajustes |  | Preventivo | Mensual | 2023-12-20 | 2024-12-20 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Dic

## Plan de Mant. Ene.
Plan de Mantenimiento Preventivo / Correctivo
XXX-FO-XXX Versión: 01
|  | Matriz para el Seguimiento Mensual a Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo. | [11 empty] | Fecha de aprobación: 4/05/2021
Instalación / Maquinaria (Nombre del Equipo) | Elementos del Equipo a realizar Mantenimiento. |  | Descripción Actividad a Realizar | Mantenimiento Prevent. o Correct. | Periodicidad para Revisión | Último Mantenimiento | Próximo Mantenimiento | Mes de Ejecución del Mantenimiento | [11 empty] | Observaciones
[8 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Camas | Barandas |  | Cambio de manibeladoras, bisagras y tornillos. | Correctivo |  | 2024-01-23 | N/A | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
Desintometro | Instalación de Pawer Supply, revisión de software y las conexiones del equipo. |  | Se ajustaron las conexiones del equipo. Se realizo prueba de funcionamiento. | Preventivo | Revisición mensual | 2024-01-12 | 2024-02-12 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
Lámpara Ultravioleta | Lámpara ultravioleta |  | Cambio de lámpara | Preventivo | Revisición anual | 2024-01-10 | 2025-01-10 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
Bomba de suministro de agua potable No.1 | Bomba de suministro |  | Limpieza de rodamientos y sustitución de piezas desgastadas | Preventivo | Revisición anual | 2024-01-10 | 2025-01-10 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene

## Plan de Mant. Febr.
Plan de Mantenimiento Preventivo / Correctivo
XXX-FO-XXX Versión: 01
|  | Matriz para el Seguimiento Mensual a Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo. | [11 empty] | Fecha de aprobación: 4/05/2021
Instalación / Maquinaria (Nombre del Equipo) | Elementos del Equipo a realizar Mantenimiento. |  | Descripción Actividad a Realizar | Mantenimiento Prevent. o Correct. | Periodicidad para Revisión | Último Mantenimiento | Próximo Mantenimiento | Mes de Ejecución del Mantenimiento | [11 empty] | Observaciones
[8 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Centrifuga | Centrifuga DCA-A-01 |  | Cambio de carbones, rodamiento, revisión y limpieza general | Correctivo | N/A | 2024-02-14 | N/A | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Feb
Centrales de Thermos-cilindros | Centrales de Thermos-cilindros |  | Mantenimiento general | Preventivo | N/A | 2024-02-06 | N/A | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Feb

## Plan de Mant. Mar.
Plan de Mantenimiento Preventivo / Correctivo
XXX-FO-XXX Versión: 01
|  | Matriz para el Seguimiento Mensual a Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo. | [11 empty] | Fecha de aprobación: 4/05/2021
Instalación / Maquinaria (Nombre del Equipo) | Elementos del Equipo a realizar Mantenimiento. |  | Descripción Actividad a Realizar | Mantenimiento Prevent. o Correct. | Periodicidad para Revisión | Último Mantenimiento | Próximo Mantenimiento | Mes de Ejecución del Mantenimiento | [11 empty] | Observaciones
[8 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Ventiladores | Bella vista MB153174 y MB153169 |  | Cambio de sensor de oxigeno de flujo, de batería, calibración y actualización de fábrica. | Preventivo | N/A | 2024-03-19 | N/A | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Mar
| Resvent RV200 |  |  |  |  | 2024-03-19 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Mar
| Draguer Babylog 8000 |  |  |  |  | 2024-03-19 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Mar
| Draguer Evita xl |  |  |  |  | 2024-03-11 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Mar
Elevadores | Elevadores |  | Engrase, limpieza de los paneles, verificación de códigos de seguridad y de prueba de cargas, limpieza de botoneras, goma de motor, revisión de fusibles y contactores. | Preventivo | Revisición mensual | 2024-03-25 | 2024-04-25 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Mar

## Plan de Mant. Abr.
Plan de Mantenimiento Preventivo / Correctivo
XXX-FO-XXX Versión: 01
|  | Matriz para el Seguimiento Mensual a Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo. | [11 empty] | Fecha de aprobación: 4/05/2021
Instalación / Maquinaria (Nombre del Equipo) | Elementos del Equipo a realizar Mantenimiento. |  | Descripción Actividad a Realizar | Mantenimiento Prevent. o Correct. | Periodicidad para Revisión | Último Mantenimiento | Próximo Mantenimiento | Mes de Ejecución del Mantenimiento | [11 empty] | Observaciones
[8 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Manejadora aérea no.4 patología | Manejadoras |  | Drenaje y limpieza | Preventivo | Trimestral | 2024-04-02 | 2024-07-02 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Abr
Manejadora aérea no.2 cocinilla | Fancoil |  | Drenaje y limpieza | Preventivo | Trimestral | 2024-04-07 | 2024-07-07 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Abr
Manejadora aérea no.3 cafetería | Fancoil |  | Drenaje y limpieza | Preventivo | Trimestral | 2024-04-02 | 2024-07-02 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Abr
Manejadora área no.1 antigua capilla | Manejadoras |  | Drenaje y limpieza | Preventivo | Trimestral | 2024-04-09 | 2024-07-19 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Abr
Ventiladores | Ventiladores |  | Mantenimiento | Preventivo | N/A | 2024-04-19 | N/A | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Abr
Microscopios | Microscopio |  | Mantenimiento, calibración, limpieza óptica y superficial | Preventivo | N/A | 2024-04-30 | N/A | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Abr
Centrifuga | Centrifuga |  | Reparación, cambio de carbones, cambio de rodamiento, revisión eléctrica y limpieza general | Preventivo | N/A | 2024-04-30 | N/A | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Abr

## Plan de Mant. Mayo
Plan de Mantenimiento Preventivo / Correctivo
XXX-FO-XXX Versión: 01
|  | Matriz para el Seguimiento Mensual a Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo. | [11 empty] | Fecha de aprobación: 4/05/2021
Instalación / Maquinaria (Nombre del Equipo) | Elementos del Equipo a realizar Mantenimiento. |  | Descripción Actividad a Realizar | Mantenimiento Prevent. o Correct. | Periodicidad para Revisión | Último Mantenimiento | Próximo Mantenimiento | Mes de Ejecución del Mantenimiento | [11 empty] | Observaciones
[8 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Caldera no.02, mod: HWRSF1300304 | Mantenimiento general |  | Lavado de químico para remoción de incrustaciones, cambios de juntas toricales, remoción de hollín, ajuste y mantenimiento a electrones de ignición, prueba hidrostática, mantenimiento a los tubos cambio y válvula control de flujo y cambio del sistema del vapor de agua que va a la caldera. | Preventivo y correctivo | Semestral | 2024-05-08 | 2024-11-08 | [12 empty] | Se realiza mantenimeinto interno semanal. | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento May
Sistema contra incendios | Generador |  | Reemplazo de tubería del sistema contra incendios. | Preventivo y correctivo | Anual | 2024-05-06 | 2025-05-06 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento May
Ventiladores | Ventiladores |  | Mantenimiento general | Preventivo y correctivo | Anual | 2024-05-23 | 2025-05-23 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento May

## Plan de Mant. Junio
Plan de Mantenimiento Preventivo / Correctivo
XXX-FO-XXX Versión: 01
|  | Matriz para el Seguimiento Mensual a Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo. | [11 empty] | Fecha de aprobación: 4/05/2021
Instalación / Maquinaria (Nombre del Equipo) | Elementos del Equipo a realizar Mantenimiento. |  | Descripción Actividad a Realizar | Mantenimiento Prevent. o Correct. | Periodicidad para Revisión | Último Mantenimiento | Próximo Mantenimiento | Mes de Ejecución del Mantenimiento | [11 empty] | Observaciones
[8 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Lavadora Girbau | Lavadora |  | Recambio pos Mant. | Preventivo/Correctivo | N/A | 2024-06-17 | N/A | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Jun
Pipetas | Pipetas |  | Mantenimiento y calibración | Preventivo | Semestral | 2024-06-10 | 2024-12-10 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Jun
Sistema de producción de agua | Filtro de Hilo |  | Cambio completo | Preventivo | Semestral | 2024-06-07 | 2024-12-07 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Jun
Sistema de producción de agua | Sistema de membrana |  | Cambio de filtro | Preventivo | Semestral | 2024-06-07 | 2024-12-07 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Jun
Sistema de producción de agua | Lámpara de ozono |  | Sustitución | Preventivo | Semestral | 2024-06-07 | 2024-12-07 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Jun
Monitor Nihon | Monitor Nihon |  | Cambio de accesorios | Preventivo | Mensual | 2024-06-11 | 2024-07-11 | [12 empty] | Mant. Interno | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Jun
X

## Plan de Mant. Julio
Plan de Mantenimiento Preventivo / Correctivo
XXX-FO-XXX Versión: 01
|  | Matriz para el Seguimiento Mensual a Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo. | [11 empty] | Fecha de aprobación: 4/05/2021
Instalación / Maquinaria (Nombre del Equipo) | Elementos del Equipo a realizar Mantenimiento. |  | Descripción Actividad a Realizar | Mantenimiento Prevent. o Correct. | Periodicidad para Revisión | Último Mantenimiento | Próximo Mantenimiento | Mes de Ejecución del Mantenimiento | [11 empty] | Observaciones
[8 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Generadores Cummins No. 01, 02 y 03. | Generadores Cummins |  | Cambio de filtros de aire, aceite, gasoil, de correas de distribución. | Preventivo/Correctivo | N/A | 2024-07-17 | Deben trabajarse 250 horas ó pasar 1 año en barbecho. | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
Manejadoras no. 01, 02 y 03. | Manejadoras |  | Drenaje y limpieza | Preventivo/Correctivo | Trimestral | 2024-07-09 | 2024-10-09 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
Máquina de anestecia Eternity | Máquina de anestecia Eternity |  | Limpieza de vaporizador, censores, tubo del ventilador, cambiar filtro bacteriano de la linea de medicion de presion y la bomba, reemplazar diafragma de ventilador | Preventivo/Correctivo | Anual | 2024-07-23 | 2025-07-23 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
Elevadores | Elevadores |  | Engrase, apriete y ajuste de los cables. Limpieza y ajuste de botoneras y sensores eletricos. | Preventivo/Correctivo | Mensual | 2024-07-14 | 2024-08-14 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul

## Plan de Mant. Agost.
Plan de Mantenimiento Preventivo / Correctivo
XXX-FO-XXX Versión: 01
|  | Matriz para el Seguimiento Mensual a Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo. | [11 empty] | Fecha de aprobación: 4/05/2021
Instalación / Maquinaria (Nombre del Equipo) | Elementos del Equipo a realizar Mantenimiento. |  | Descripción Actividad a Realizar | Mantenimiento Prevent. o Correct. | Periodicidad para Revisión | Último Mantenimiento | Próximo Mantenimiento | Mes de Ejecución del Mantenimiento | [11 empty] | Observaciones
[8 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Caseta de Gases Médicos | Banco Oxígeno |  | Verificación de escapes y válvulas | Preventivo/Correctivo | Anual | 2024-08-09 | 2025-08-09 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ago
Marnitas Estacionarias | Marnitas Estacionarias |  | verificación de fluido del vapor de red. | Preventivo/Correctivo | Anual | 2024-08-16 | 2025-08-16 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ago
Plancha Estacionaria de Cocina | Plancha Estacionaria de Cocina |  | Se cambian piezas, verificación del sistema eléctrico y fluido de gas. | Preventivo/Correctivo | Anual | 2024-08-16 | 2025-08-16 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ago
Sarten basculante | Sarten basculante |  | Se cambian piezas, verificación del sistema eléctrico y fluido de gas. | Preventivo/Correctivo | Anual | 2024-08-16 | 2025-08-16 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ago
Lavadoras Gibon Mod: HS-6057 y HS-6023 | Lavadoras Gibon Mod: HS-6057 y HS-6023 |  | Mantenimiento general | Preventivo/Correctivo | 6-8 Meses | 2024-08-08 | 2025-04-08 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ago
Rolos Mod: PBP-5132-V y Gibon DE 660 | Rolos Mod: PBP-5132-V y Gibon DE 660 |  | Se verifican la correa y la línea de vapor. | Preventivo/Correctivo | 6-8 Meses | 2024-08-22 | 2025-02-22 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ago
Elevadores | Elevadores |  | Engrase, apriete y ajuste de los cables. Limpieza y ajuste de botoneras y sensores eletricos. | Preventivo/Correctivo | Mensual | 2024-08-14 | 2024-09-14 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ago

## Plan de Mant. Sept.
Plan de Mantenimiento Preventivo / Correctivo
XXX-FO-XXX Versión: 01
|  | Matriz para el Seguimiento Mensual a Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo. | [11 empty] | Fecha de aprobación: 4/05/2021
Instalación / Maquinaria (Nombre del Equipo) | Elementos del Equipo a realizar Mantenimiento. |  | Descripción Actividad a Realizar | Mantenimiento Prevent. o Correct. | Periodicidad para Revisión | Último Mantenimiento | Próximo Mantenimiento | Mes de Ejecución del Mantenimiento | [11 empty] | Observaciones
[8 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Manejadora No. 08 | Manejadora |  | Engrase de motor, cambio de correa, limpieza de los filtros, drenaje y limpieza. | Preventivo/Correctivo | Trimestral | 2024-09-05 | 2024-12-05 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Sep
Manejadora No. 10 | Manejadora |  | Engrase de motor, cambio de correa, limpieza de los filtros, drenaje y limpieza. | Preventivo/Correctivo | Trimestral | 2024-09-15 | 2024-12-15 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Sep
Manejadora No. 11 y 13 | Manejadora |  | Engrase de motor, cambio de correa, limpieza de los filtros, drenaje y limpieza. | Preventivo/Correctivo | Trimestral | 2024-09-20 | 2024-12-20 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Sep
Manejadora No. 18 | Manejadora |  | Engrase de motor, cambio de correa, limpieza de los filtros, drenaje y limpieza. | Preventivo/Correctivo | Trimestral | 2024-09-04 | 2024-12-04 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Sep
Manejadora No. 07 | Menejadora |  | Engrase de motor, cambio de correa, limpieza de los filtros, drenaje y limpieza. | Preventivo/Correctivo | Trimestral | 2024-09-25 | 2024-12-25 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Sep
Manejadora No. 01, 05, 06, 07, 09, 12, 14, 15, 16, 17, 19 y 20. | Menejadoras |  | Engrase de motor, cambio de correa, limpieza de los filtros, drenaje y limpieza. | Preventivo/Correctivo | Trimestral | 2024-09-18 | 2024-12-18 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Sep
Bomba de agua No. 01, 02 y 03 | Bomba de agua |  | Se desarma la bomba y se limpian los rodamientos, luego se sustituyen piezas desgatasdas y se lubrican las partes que lo requieren. | Preventivo/Correctivo | Trimestral | 2024-09-21 | 2024-12-21 | [12 empty] | Se verifica diariamente | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Sep
Extractor de Aire No. 01 | Extractor |  | Se limpian las aspas, se engrasan partes y se ajustan las correas. Se revisan partes eléctricas. | Preventivo/Correctivo | Trimestral | 2024-09-21 | 2024-12-21 | [12 empty] | Se verifica diariamente | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Sep
Extractor de Aire No. 02, 03, 04 y 05 | Extractores |  | Se cambian las correas y las piezas. | Preventivo/Correctivo | Semestral | 2024-09-22 | 2025-03-22 | [12 empty] | Se verifica diariamente | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Sep
Extractor de Aire No. 06 y 07 | Extractores |  | Se desarma la bomba y se limpian los rodamientos, luego se sustituyen piezas desgatasdas y se lubrican las partes que lo requieren. | Preventivo/Correctivo | Trimestral | 2024-09-22 | 2024-12-22 | [12 empty] | Se verifica diariamente | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Sep
Extractor de Aire No. 08 | Extractor |  | Se desarma la bomba y se limpian los rodamientos, luego se sustituyen piezas desgatasdas y se lubrican las partes que lo requieren. | Preventivo/Correctivo | Trimestral | 2024-09-04 | 2024-12-04 | [12 empty] | Se verifica diariamente | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Sep
Extractor de Aire No. 09 | Extractor |  | Se desarma la bomba y se limpian los rodamientos, luego se sustituyen piezas desgatasdas y se lubrican las partes que lo requieren. | Preventivo/Correctivo | Trimestral | 2024-09-25 | 2024-12-25 | [12 empty] | Se verifica diariamente | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Sep
Licuadora estacionaria | Licuadora estacionaria |  | Se cambian las piezas, se verifica el sistema eléctrico y el fluido del agua. | Preventivo/Correctivo | Anual | 2024-09-15 | 2025-09-15 | [12 empty] | Diariamente se verifica y se cambian piezas | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Sep
Batidora estacionaria | Batidora estacionaria |  | Se cambian las piezas, se verifica el sistema eléctrico y el fluido del agua. | Preventivo/Correctivo | Anual | 2024-09-15 | 2025-09-15 | [12 empty] | Diariamente se verifica y se cambian piezas | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Sep
Elevadores | Elevadores |  | Engrase, apriete y ajuste de los cables. Limpieza y ajuste de botoneras y sensores eletricos. | Preventivo/Correctivo | Mensual | 2024-09-14 | 2024-10-14 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Sep

## Plan de Mant. Oct.
Plan de Mantenimiento Preventivo / Correctivo
XXX-FO-XXX Versión: 01
|  | Matriz para el Seguimiento Mensual a Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo. | [11 empty] | Fecha de aprobación: 4/05/2021
Instalación / Maquinaria (Nombre del Equipo) | Elementos del Equipo a realizar Mantenimiento. |  | Descripción Actividad a Realizar | Mantenimiento Prevent. o Correct. | Periodicidad para Revisión | Último Mantenimiento | Próximo Mantenimiento | Mes de Ejecución del Mantenimiento | [11 empty] | Observaciones
[8 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Sonógrafo Sonoscape Serie: 0455208280 | Sonógrafo Sonoscape |  | Inspeccionar: 1. Conectores de los cables, para detectar posibles defectos mecánicos. 2. Los cables eléctricos y de alimentación, por si tienen algún corte o signo de abrasión. 3. El equipo, para asegurarse de que no falte ni esté suelto ningún elemento de hardware. 4. El teclado y el panel de control, para asegurarse de que no tienen ningún defecto. 5. Las ruedas, para comprobar que se bloqueen correctamente. | Preventivo/Correctivo | Anual | 2024-10-10 | 2025-10-10 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
Sonógrafo Sonoscape Series: 0449615216 y 0459702554
Mamógrafo | Mamógrafo |  | Mantenimiento general | Preventivo/Correctivo | Semestral | 2024-10-10 | 2025-04-10 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
Densitómetro | Densitómetro |  | Mantenimiento General, limpieza y lubricación de partes móviles calibración actualización de software. | Preventivo/Correctivo | Anual | 2024-10-10 | 2025-10-10 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
Rayos X portátil | Rayos X portátil |  | 1. Inspección del brazo de extensión. 2. Ajuste e inspección general del colimador. 3. Interbloqueos del rotor y del filamento. 4. Rotación del ánodo del tubo de rayos X. 5. Inspección del conjunto de la unidad de desplazamiento y de la columna. 6. Alineación del colimador. 7. Indicador del tamaño del campo. 8. Comprobar que todos los cables están apretados y seguros. | Preventivo/Correctivo | Anual | 2024-10-10 | 2025-10-10 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
Elevadores | Elevadores |  | Engrase, apriete y ajuste de los cables. Limpieza y ajuste de botoneras y sensores eletricos. | Preventivo/Correctivo | Mensual | 2024-10-08 | 2024-11-08 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct

## Plan de Mant. Nov.
Plan de Mantenimiento Preventivo / Correctivo
XXX-FO-XXX Versión: 01
|  | Matriz para el Seguimiento Mensual a Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo. | [11 empty] | Fecha de aprobación: 4/05/2021
Instalación / Maquinaria (Nombre del Equipo) | Elementos del Equipo a realizar Mantenimiento. |  | Descripción Actividad a Realizar | Mantenimiento Prevent. o Correct. | Periodicidad para Revisión | Último Mantenimiento | Próximo Mantenimiento | Mes de Ejecución del Mantenimiento | [11 empty] | Observaciones
[8 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Elevadores de Camillero | Elevadores de Camillero |  | Engrase, apriete y ajuste de los cables. Limpieza y ajuste de botoneras y sensores eletricos. | Preventivo/Correctivo | Mensual | 2024-11-06 | 2024-12-06 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Nov
Caldera no. 02 | Caldera no. 02 |  | Se realizaron los siguientes cambios: juntas, cristales, fibras, soga, válvula de seguridad, flota, control de nivel de agua, etc. | Preventivo/Correctivo | Semestral | 2024-11-12 | 2025-06-12 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Nov
Caldera no. 01 | Caldera no. 01
Extintores | Extintores |  | Recarga, cambio de manguera y pintura. | Preventivo/Correctivo | Anual | 2024-11-26 | 2025-11-26 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Nov
Manejadora área no. 04 Patología | Manejadora no. 04 |  | Drenaje y limpieza | Preventivo/Correctivo | 6-8 Meses | 2024-11-02 | 2025-02-02 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Nov
Elevadores | Elevadores de Carga |  | Engrase, apriete y ajuste de los cables. Limpieza y ajuste de botoneras y sensores eletricos. | Preventivo/Correctivo | Mensual | 2024-11-06 | 2024-12-06 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Nov

## Plan de Mant. Dic.
Plan de Mantenimiento Preventivo / Correctivo
XXX-FO-XXX Versión: 01
|  | Matriz para el Seguimiento Mensual a Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo. | [11 empty] | Fecha de aprobación: 4/05/2021
Instalación / Maquinaria (Nombre del Equipo) | Elementos del Equipo a realizar Mantenimiento. |  | Descripción Actividad a Realizar | Mantenimiento Prevent. o Correct. | Periodicidad para Revisión | Último Mantenimiento | Próximo Mantenimiento | Mes de Ejecución del Mantenimiento | [11 empty] | Observaciones
[8 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Elevadores de Camillero | Elevadores de Camillero |  | Engrase, apriete y ajuste de los cables. Limpieza y ajuste de botoneras y sensores eletricos. | Preventivo/Correctivo | Mensual | 2024-12-03 | 2025-01-03 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Dic
Extractor Aire No. 1 (Etapa III) | Extractor Aire No. 1 (Etapa III) |  | Se limpian aspas, se egrasan partes y se ajustan correas. Se revisan partes eléctricas. | Preventivo/Correctivo | Trimestral | 2025-12-21 | 2025-03-21 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Dic
Manejadora No.5 | Manejadora No.5 |  | Recarga, cambio de manguera y pintura. | Preventivo/Correctivo | Trimestral | 2024-12-18 | 2025-03-18 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Dic
Bomba de agua No. 1 de los chiller | Bomba de agua No. 1 de los chiller |  | Se desarma la bomba y se limpian los rodamientos, luego se sustituyen piezas desgastadas y se lubrican las partes que lo necesiten. | Preventivo/Correctivo | Trimestral | 2024-12-21 | 2025-03-21 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Dic
Elevadores | Elevadores de Carga |  | Engrase, apriete y ajuste de los cables. Limpieza y ajuste de botoneras y sensores eletricos. | Preventivo/Correctivo | Mensual | 2024-11-03 | 2025-01-03 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Dic